## cuadro de cargas
CUADRO DE CARGAS PROYECTADO DEL COLEGIO IE 6045
1) PRIMER PISO
A) TABLERO TA-A-1 EXISTENTE
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | CARGA INSTALADA (W) | FACTOR DE DEMANDA | MAXIMA DEMANDA (W) | L (m) | In = It (A) | Id=1.25*It (A) | Isel(A) | TIPO DE CONDUCTOR | S (mm2) | Caida tensión (%) | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL
C-1 | ALUMBRADO DE SS.HH. VARONES Y MUJERES | 23 | 756 | 1 | 756 | 29 | 3.4364 | 4.2955 | 4.2955 | NH-80°C | 4 | 0.40444 | 2x20A | 2X25A
C-2 | ALUMBRADO AULA A-101 Y LUZ DE EMERGENCIA | 13 | 482 | 1 | 482 | 32 | 2.1909 | 2.7386 | 2.7386 | NH-80°C | 4 | 0.28453 | 2x20A | 2X25A
C-3 | ALUMBRADO DE TÓPICO, CLUB DE APRENDIZAJE, SALA DE REUNIONES Y LUCES DE EMERGENCIA | 33 | 1216 | 1 | 1216 | 52 | 5.5273 | 6.9091 | 6.9091 | NH-80°C | 4 | 1.1665 | 2x20A | 2X25A
C-4 | ALUMBRADO DE AULA A-102 Y LUCES DE EMERGENCIA | 24 | 892 | 1 | 892 | 50 | 4.0545 | 5.0682 | 5.0682 | NH-80°C | 4 | 0.82276 | 2x20A | 2X25A
C-5 | ALUMBRADO DE PATIO Y LUCES DE EMERGENCIA | 29 | 1072 | 1 | 1072 | 25 | 4.8727 | 6.0909 | 6.0909 | NH-80°C | 4 | 0.49439 | 2x20A | 2X25A
C-6 | ALUMBRADO DE PASILLO (SOLO 2 LUMINARIAS) | 2 | 72 | 1 | 72 | 15 | 0.32727 | 0.40909 | 0.40909 | NH-80°C | 4 | 0.019923 | 2x16A | 2X25A
C-7 | ALUMBRADO DE PASILLO DE PATIO | 10 | 374 | 1 | 374 | 36 | 1.7 | 2.125 | 2.125 | NH-80°C | 4 | 0.24838 | 2x16A | 2X25A
C-8 | ALUMBRADO PASILLO INTERCALADO | 13 | 468 | 1 | 468 | 45 | 2.1273 | 2.6591 | 2.6591 | NH-80°C | 4 | 0.3885 | 2x16A | 2X25A
C-9 | ALUMBRADO PASILLO INTERCALADO Y LUCES DE EMERGENCIA DE PASILLO | 17 | 640 | 1 | 640 | 45 | 2.9091 | 3.6364 | 3.6364 | NH-80°C | 4 | 0.53129 | 2x20A | 2X25A
C-10 | ALUMBRADO DE ZONA POPULAR | 19 | 698 | 1 | 698 | 50 | 3.1727 | 3.9659 | 3.9659 | NH-80°C | 4 | 0.64382 | 2x20A | 2X25A
C-11 | ALUMBRADO PASILLO ESCALERA 1 | 10 | 374 | 1 | 374 | 55 | 1.7 | 2.125 | 2.125 | NH-80°C | 4 | 0.37946 | 2X16A | 2X25A
C-12 | ALUMBRADO ÁREA CIRCULACIÓN | 8 | 316 | 1 | 316 | 55 | 1.4364 | 1.7955 | 1.7955 | NH-80°C | 4 | 0.32062 | 2x16A | 2X25A
C-13 | ALUMBRADO DE CUARTO ELÉCTRICO Y LUZ DE EMERGENCIA | 3 | 122 | 1 | 122 | 5 | 0.55455 | 0.69318 | 0.69318 | NH-80°C | 4 | 0.011253 | 2X16A | 2X25A
C-14 | TOMACORRIENTES EN CLUB DE APRENDIZAJE | 8 | 2000 | 0.85 | 1700 | 42 | 9.0909 | 11.3636 | 11.3636 | NH-80°C | 6 | 1.0331 | 2X32A | 2X40A
C-15 | TOMACORRIENTES SALA DE REUNIONES | 3 | 750 | 0.85 | 637.5 | 45 | 3.4091 | 4.2614 | 4.2614 | NH-80°C | 6 | 0.41507 | 2X32A | 2X40A
C-16 | TOMACORRIENTES EN AULA A-102 | 7 | 1750 | 0.85 | 1487.5 | 36 | 7.9545 | 9.9432 | 9.9432 | NH-80°C | 4 | 1.1622 | 2X20A | 2X25A
C-17 | RESERVA CABLEADA | 2 | 2500 | 0.85 | 2125 | 18 | 11.3636 | 14.2045 | 14.2045 | NH-80°C | 4 | 0.83014 | 2X20A | 2X25A
C-18 | TOMACORRIENTE DE ZONA POPULAR | 1 | 500 | 0.85 | 425 | 17 | 2.2727 | 2.8409 | 2.8409 | NH-80°C | 4 | 0.1568 | 2x20A | 2X25A
C-19 | RESERVA CABLEADA | 1 | 500 | 0.85 | 425 | 29 | 2.2727 | 2.8409 | 2.8409 | NH-80°C | 4 | 0.26749 | 2x20A | 2X25A
C-20 | TOMACORRIENTES EN AMBIENTE DE INDUCCIÓN | 9 | 2250 | 0.85 | 1912.5 | 34 | 10.2273 | 12.7841 | 12.7841 | NH-80°C | 4 | 1.4112 | 2X16A | 2X25A
C-21 | TOMACORRIENTE DE PASILLO | 1 | 250 | 0.85 | 212.5 | 15 | 1.1364 | 1.4205 | 1.4205 | NH-80°C | 4 | 0.069178 | 2X16A | 2X25A
C-22 | ALUMBRADO DE ESCALERA 3 Y LUCES DE EMERGENCIA | 37 | 1782 | 1 | 1782 | 52 | 8.1 | 10.125 | 10.125 | NH-80°C | 4 | 1.7094 | 2X16A | 2X25A
C-23 | TOMACORRIENTE DE TÓPICO | 7 | 1750 | 0.85 | 1487.5 | 32 | 7.9545 | 9.9432 | 9.9432 | NH-80°C | 4 | 1.0331 | 2X16A | 2X25A
C-24 | TOMACORRIENTE COMPUTADORAS LADO IZQUIERDO, DERECHO CLUB DE APRENDIZAJE E IMPRESORA | 25 | 4687.5 | 0.85 | 3984.375 | 37 | 21.3068 | 26.6335 | 26.6335 | NH-80°C | 6 | 2.133 | 2X32A | 2X40A
C-25 | TOMACORRIENTE EN ZONA POPULAR | 1 | 250 | 0.85 | 212.5 | 21 | 1.1364 | 1.4205 | 1.4205 | NH-80°C | 6 | 0.064566 | 2X32A | 2X40A
C-26 | TOMACORRIENTE EN ZONA POPULAR | 1 | 250 | 0.85 | 212.5 | 20 | 1.1364 | 1.4205 | 1.4205 | NH-80°C | 6 | 0.061492 | 2X32A | 2X40A
C-27 | TOMACORRIENTES DE KITCHEN Y SALA DE REUNIONES LADO IZQUIERDO | 12 | 3000 | 0.85 | 2550 | 50 | 13.6364 | 17.0455 | 17.0455 | NH-80°C | 6 | 1.8447 | 2X32A | 2X40A
C-28 | TOMACORRIENTES EN ZONA DE CALENTADO, PATIO Y OFICINA DE CONTROL | 14 | 3500 | 0.85 | 2975 | 30 | 15.9091 | 19.8864 | 19.8864 | NH-80°C | 6 | 1.2913 | 2X32A | 2X40A
C-29 | TOMACORRIENTES, PROYECTOR Y PARLANTE AULA A-101 | 10 | 2500 | 0.85 | 2125 | 31 | 11.3636 | 14.2045 | 14.2045 | NH-80°C | 6 | 0.95312 | 2X32A | 2X40A
C-30 | TOMACORRIENTES EN PATIO | 12 | 3000 | 0.85 | 2550 | 25 | 13.6364 | 17.0455 | 17.0455 | NH-80°C | 6 | 0.92237 | 2X32A | 2X40A
|  |  | 38701.5 |  | 25714.4062 | 32 | 79.4857 | 99.3571 | 99.3571 | N2XOH-90°C | 70 | 0.51024 | 3x112/160A |  | OK
B) TABLERO ESTABILIZADO TEST-SB EXISTENTE
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | CARGA INSTALADA (W) | FACTOR DE DEMANDA | MAXIMA DEMANDA (W) | L (m) | In = It (A) | Id=1.25*It (A) | Isel(A) | TIPO DE CONDUCTOR | S (mm2) | Caida tensión (%) | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL
CE-1 | TOMACORRIENTES DE MESAS 1 AL 4 INTERCALADO | 4 | 1000 | 0.85 | 850 | 36 | 4.5455 | 5.6818 | 5.6818 | NH-80°C | 6 | 0.44274 | 2x20A | 2X25A
CE-2 | TOMACORRIENTES DE MESAS 1 AL 4 INTERCALADO | 4 | 1000 | 0.85 | 850 | 37 | 4.5455 | 5.6818 | 5.6818 | NH-80°C | 4 | 0.68256 | 2x20A | 2X25A
CE-3 | TOMACORRIENTES DE MESAS 5 AL 8 INTERCALADO | 4 | 1000 | 0.85 | 850 | 38 | 4.5455 | 5.6818 | 5.6818 | NH-80°C | 4 | 0.701 | 2x20A | 2X25A
CE-4 | TOMACORRIENTES DE MESAS 5 AL 8 INTERCALADO | 4 | 1000 | 0.85 | 850 | 37 | 4.5455 | 5.6818 | 5.6818 | NH-80°C | 4 | 0.68256 | 2x20A | 2X25A
CE-5 | TOMACORRIENTES DE MESAS 9 AL 12 | 8 | 2000 | 0.85 | 1700 | 29 | 9.0909 | 11.3636 | 11.3636 | NH-80°C | 6 | 0.7133 | 2x20A | 2X25A
CE-6 | TOMACORRIENTE DE MESAS 13 AL 15 | 6 | 1500 | 0.85 | 1275 | 41 | 6.8182 | 8.5227 | 8.5227 | NH-80°C | 6 | 0.75635 | 2x20A | 2X25A
CE-7 | TOMACORRIENTES DE PROFESOR | 4 | 1000 | 0.85 | 850 | 34 | 4.5455 | 5.6818 | 5.6818 | NH-80°C | 6 | 0.41814 | 2x20A | 2X25A
CE-8 | RESERVA CABLEADA |  | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |  | NH-80°C | 6 |  | 2X40A | 2X40A
CE-9 | TOMACORRIENTE DE SWITCH | 1 | 500 | 0.85 | 425 | 46 | 2.2727 | 2.8409 | 2.8409 | NH-80°C | 6 | 0.28286 | 2x20A | 2X25A
|  |  | 10000 |  | 5190 | 32 | 16.0428 | 20.0535 | 20.0535 | NH-80°C | 25 | 0.16694 | 3X60A |  | OK
C) TABLERO DE FUERZA TF-A-1 EXISTENTE
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | CARGA INSTALADA (W) | FACTOR DE DEMANDA | MAXIMA DEMANDA (W) | L (m) | In = It (A) | Id=1.25*It (A) | Isel(A) | TIPO DE CONDUCTOR | S (mm2) | Caida tensión (%) | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL
C-1 | RESERVA CABLEADA |  | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |  | NH-80°C | 4 |  | 2x20A | 2X25A
C-2 | RESERVA CABLEADA |  | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |  | NH-80°C | 4 |  | 2x20A | 2X25A
C-3 | AIRE ACONDICIONADO DE AULA A-102 Y LABORATORIO | 2 | 1000 | 0.85 | 850 | 30 | 4.5455 | 5.6818 | 5.6818 | NH-80°C | 4 | 0.55342 | 2x20A | 2X25A
C-4 | AIRE ACONDICIONADO DE TÓPICO, LABORATORIO DE CLUB DE APRENDIZAJE Y SALA DE REUNIONES | 4 | 2000 | 0.85 | 1700 | 48 | 9.0909 | 11.3636 | 11.3636 | NH-80°C | 4 | 1.771 | 2x20A | 2X25A
C-5 | AIRE ACONDICIONADO DE AULA A-101 | 1 | 500 | 0.85 | 425 | 30 | 2.2727 | 2.8409 | 2.8409 | NH-80°C | 4 | 0.27671 | 2x20A | 2X25A
C-6 | RESERVA CABLEADA |  | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |  | NH-80°C | 4 |  | 2x20A | 2X25A
C-7 | RESERVA |  | 1000 | 1 | 1000 | [7 empty] | 2x20A | 2X25A
C-8 | RESERVA CABLEADA |  | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |  | NH-80°C | 4 |  | 2x20A | 2X25A
C-9 | RESERVA CABLEADA |  | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |  | NH-80°C | 4 |  | 2x20A | 2X25A
|  |  | 9500 |  | 5385 | 32 | 9.6369 | 12.0461 | 12.0461 | N2XOH-90°C | 10 | 0.2507 | 3X63A |  | OK